## 层流净化空调风口尺寸
绵阳市安州区人民医院层流净化空调风口尺寸分类
序号 | 名称 | 风口规格 | 过滤器/滤网尺寸(mm) | 备注 | 数量 | 区域
1 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 11 | 负一层DSA
2 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 7
3 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 多联机送风口（SNJ-28)，带滤网 | 7
4 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 多联机送风口（SNJ-45/56)，带滤网 | 24
5 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 多联机回风口，带滤网(SNJ-28) | 7
6 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 多联机回风口，带滤网（SNJ-45/56) | 24
7 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 14
8 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 9 | 负一层MRI
9 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 2
10 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 多联机送风口（SNJ-28)，带滤网 | 5
11 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 多联机送风口（SNJ-45/56)，带滤网 | 10
12 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | MRI，无磁性风口，带滤网 | 8
13 | 双层百叶送风口S3 | 外形800*400 |  |  | 2
14 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 多联机回风口，带滤网(SNJ-28) | 5
15 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 多联机回风口，带滤网（SNJ-45/56) | 18
16 | 单层百叶回风口H3 | 外形800*400 | 710*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2
17 | 单层百叶回风口H4 | 外形1000*800 | 910*710（滤网边框厚度10mm） | MRI，无磁性风口，带滤网 | 2
18 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 10
19 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2 | 一层应急手术室
20 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 6
21 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 6
22 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2
23 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 3
24 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 1
25 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 8 | 二层人流/海扶刀
26 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 4
27 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 8
28 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 4
29 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 3
30 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2
31 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 13 | 三层种植牙、门诊手术室
32 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 3
33 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 6
34 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 13
35 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2
36 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 6
37 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 8
38 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 3
39 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 5 | 四层美容手术室
40 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2
41 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 5
42 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 2
43 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 1
44 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 1
45 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） |  | 10 | 四层ICU
46 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） |  | 92
47 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 5
48 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 5
49 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 27
50 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 54
51 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 30
52 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 30
53 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 31
54 | 上排风口E1 | 外形400*400 | 310*310*10 | 带中效过滤器 | 21
55 | 上排风口E5 | 外形600*600 | 510*510*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 7
56 | 下排风口DE1 | 外形900*400 | 810*310*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 4
57 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 |  |  | 6 | 四层内镜中心
58 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 |  |  | 52
59 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 6
60 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 52
61 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 25
62 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 12
63 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 27
64 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 |  |  | 2 | 六层产房
65 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 |  |  | 15
66 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 |  |  | 9
67 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 2
68 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 2
69 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 13
70 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 1
71 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 8
72 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 8
73 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 5
74 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 1
75 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 1
76 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 13
77 | 上排风口E2 | 外形400*400 | 310*310*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 2
78 | 上排风口E5 | 外形600*600 | 510*510*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 2
79 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 |  | 风机盘管送风口FP-51/68) | 7 | 五层输血科
80 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 |  | 风机盘管送风口（FP-85/102/136) | 11
81 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 7
82 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 11
83 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 20
84 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 13
85 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 |  | 风机盘管送风口FP-51/68) | 14 | 五层手术部
86 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 |  | 风机盘管送风口（FP-85/102/136) | 49
87 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 20
88 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 13
89 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 1
90 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 24
91 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 25
92 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 28
93 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 11
94 | 上排风口E1 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带中效过滤器 | 5
95 | 上排风口E1 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带中效过滤器 | 13
96 | 上排风口E2 | 外形400*400 | 310*310*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 1
97 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 36
98 | 下回风口DR1 | 外形900*400 | 810*310*50 | 含F6中效过滤器 | 29
99 |  | 外形1200*400 | 1110*310*50 | 含F6中效过滤器 | 3
100 |  | 外形1079*400 | 990*310*50 | 含F6中效过滤器 | 2
101 |  | 外形940*400 | 850*310*50 | 含F6中效过滤器 | 1
102 | 下回风口DR5 | 外形900*400 | 810*310*10 | 含初效过滤器 | 18
103 |  | 外形1200*400 | 1110*310*10 | 含初效过滤器 | 2
104 | 下回风口DR2 | 外形900*400 | 810*310*50 | 含F6中效过滤器 | 1
105 | 下回风口DR3 | 外形600*400 | 510*310*50 | 含F6中效过滤器 | 4
106 | 下回风口DR4 | 外形400*400 | 310*310*50 | 含F6中效过滤器 | 4
107 | 下排风口DE1 | 外形988*400 | 900*310*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 2
108 |  | 外形900*400 | 810*310*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 2
109 | 双层百叶送风口S1 | 外形600*300 |  | 风机盘管送风口FP-51/68) | 24 | 七层NICU/PICU
110 | 双层百叶送风口S2 | 外形600*600 |  | 风机盘管送风口（FP-85/102/136) | 11
111 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 4
112 | 单层百叶回风口H1 | 外形600*300 | 510*210（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网(FP-51/68) | 20
113 | 单层百叶回风口H2 | 外形600*600 | 510*510（滤网边框厚度10mm） | 风机盘管回风口，带滤网（FP-85/102/136) | 11
114 | 双层百叶送风口X1 | 外形300*300 |  |  | 29
115 | 双层百叶送风口X2 | 外形400*400 |  |  | 5
116 | 上排风口E2 | 外形400*400 | 310*310*90 | 含高效过滤器；无隔板，高风量型 | 10
117 | 上排风口E3 | 外形400*400 | 310*310（滤网边框厚度10mm） | 带滤网 | 23
118 | 高效送风口 | GB1 | 484*484*220 | 有隔板，高风量，双面密封；级别H13 | 8 | 五层手术部
119 |  | GB2 | 320*320*220 | 有隔板，高风量，双面密封；级别H13 | 1
120 | 送风天花 | 普通百级：3 | 610*305*292 | 有隔板，高风量，双面密封；级别H14 | 24
121 |  | 杂交百级：1（按普通百级做） | 610*305*292 | 有隔板，高风量，双面密封；级别H14 | 8

## 层流净化空调机组尺寸
绵阳市安州区人民医院层流净化 空调机组过滤器尺寸
设备编号 | G3初效纸框板式过滤器 |  | F5中效袋式化纤过滤器 |  | F5中效板式化纤过滤器 |  | H10亚高效密褶式化纤过滤器
| 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量
MAU-B101 | 592*490*46 | 4 | 592*490*381 | 4
MAU-301 | 466*442*46 | 6 |  |  | 466*442*95 | 6
RAU-B101 | 592*490*46 | 1 | 592*490*381 | 1
| 592*287*46 | 1 | 592*287*381 | 1
| 490*490*46 | 1 | 490*490*381 | 1
RAU-B102 | 600*442*46 | 4 |  |  | 600*442*95 | 4
MAU-B102 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*490*46 | 2 | 592*490*381 | 2
MAU-B103 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*490*46 | 2 | 592*490*381 | 2
MAU-101 | 450*392*46 | 4 |  |  | 450*392*95 | 4
MAU-201 | 450*442*46 | 4 |  |  | 450*442*95 | 4
MAU-302 | 450*342*46 | 4 |  |  | 450*342*95 | 4
MAU-401 | 450*342*46 | 4 |  |  | 225*240*90 | 4
RAU-401 | 350*592*46 | 2 | 490*592*381 | 1
|  |  | 287*592*381 | 1
RAU-402 | 450*492*46 | 4 | 490*490*381 | 4
RAU-403 | 650*342*46 | 2 | 592*490*381 | 2
|  |  | 592*287*381 | 2
RAU-404 | 650*342*46 | 2 | 592*490*381 | 2
|  |  | 592*287*381 | 2
RAU-405 | 500*492*46 | 1 | 287*592*381 | 2
RAU-406 | 500*592*46 | 2 | 490*592*381 | 2
RAU-501 | 600*592*46 | 1 | 287*592*381 | 2
MAU-501 | 490*490*46 | 4 | 490*490*381 | 4
MAU-502 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*592*46 | 2 | 592*287*381 | 2
AHU-501 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*490*46 | 2 | 592*490*381 | 2
AHU-502 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*592*46 | 2 | 592*287*381 | 2
AHU-503 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*287*46 | 2 | 592*592*381 | 2
AHU-504 | 592*592*46 | 2 | 592*592*381 | 2
| 592*287*46 | 2 | 592*592*381 | 2
AHU-505 | 592*592*46 | 1 | 592*592*381 | 1
| 592*287*46 | 1 | 592*287*381 | 1
| 287*592*46 | 1 | 287*592*381 | 1
PAU-501 | 500*442*46 | 4 | 592*592*381 | 1 |  |  | 592*592*292 | 1
|  |  | 592*490*381 | 1 |  |  | 592*490*292 | 1
|  |  | 592*490*381 | 1 |  |  | 490*592*292 | 1
|  |  | 490*490*381 | 1 |  |  | 490*490*292 | 1
RAU-502 | 500*592*46 | 2 | 490*592*381 | 2
RAU-503 | RAU-503 | 2 | 490*592*381 | 1
|  |  | 287*592*381 | 1
RAU-601 | 500*592*46 | 2 | 490*592*381 | 2
RAU-701 | 350*342*46 | 4 | 490*592*381 | 1
|  |  | 287*592*381 | 1